## Tabelle1
Klemmleiste Solar Laderegler
Klemme vorne |  |  | Klemme hinten
1 | +12V Out | Brücke nach 2 für 12V/24V | 41 | +12V Out | für Bewegungs-Melder 12V+
2 | R7 Out NO | 12V/24/220V-Ausgang Alarm | 42 | Minus | Bewegungs-Melder Minus
3 | R7 In | 12V/24/220V Eingang (12V von Klemme1) | 43 | U regelb + | Ausgang 3-12V + (Option), oder 12V fest
4 | Minus | Minus (für 12V/24V Relais), m.Sicherg. | 44 | Minus | Ausgang 3-12V -
5 | R7 Out NC |  | 45 | +5V
6 |  |  | 46 | AI 2 | intern (Spg-Reg)
7 | R6 out | Kühlung Paneel/Rotation Vertikal.+/Generator Last | 47 | Out + | Ausg.+5V für Eingänge (Generator etc)
8 | R5 Out | Alarm/ Lampe Hochspannung/Rotation Vertikal - | 48 | DI 1 | Motor Start/Stop/Grundstellung horizontal Rotieren
9 | Minus | Brücke nach 10 für Rotation 12V Motor | 49 | DI 2 | Start Motor/Endstellg horizontal Rot/Leer-Signal Wasser-Behälter
10 | R5/R6 NC/In - | Brücke nach 9 für Rotation 12V Motor | 50 | Out + | Ausg.+5V für Eingänge (Generator etc)
11 | +12V Out | Brücke nach 12 für 12V Geräte | 51 | DI 3 | Stop Motor(0-aktive)/Not Last ein für best. Zeit / Grundstellg. Vertikal
12 | R5/R6 NO/In + | 12V/24/220V Eingang (12/24V von Klemme 11) | 52 | DI 4 | Stop Motor 2 (0-aktive)/Send SMS von Schalter /Endstellg. Vertikal
13 |  |  | 53 | Out + | Ausgang Bew-Melder-Alarm 1+2
14 |  |  | 54 | DI 5 | Gen. Alarm Ölmangel oder Bewegungsmelder Eingang 1
15 |  |  | 55 | DI 6 | Generator Alarm Wasser-Temperatur oder Alarmmelder Eingang 2
16 |  |  | 56 | Out + | Ausgang Bew-Alarm 3+4
17 |  |  | 57 | DI 7 | Bewegungsmelder Eingang 3
18 |  |  | 58 | DI 8 | Bewegungsmelder Eingang 4
|  |  | 59 | +5V
21 | +12V Out | Brücke nach 22 für 12V | 60 | AI 1 | intern (Batt-Spg)
22 | R3/R4 NO/In + | 12V/24/220V Eingang (12V v. Klemme 5) | 61 | AI 3 | Bewegungs-Melder 1 Signal
23 | R4 Out | Last 5/Alarm 1 Ausgang +/Rotation Horizont.+/Stop Generator | 62 | +5V | Ausgang 5V Temp.Solarzelle
24 | R3 Out | zus.Gerät +/Rotation Horizont.-/Alarm 3 Start Generator/ Ausgang | 63 | AI4 | Eingang Generator läuft
25 | Minus | zus.Gerät -/Alarm-Hupe - (m.Sicherg) | 64 | AI5 | Eingang Temp.Solarzelle
26 | R3/R4 NC/In - |  | 71 | +5V | (intern: NTC)
27 |  |  | 72 | AI6 | (intern: NTC)
28 |  |  | 73 | AI7 | Eing. Stromausfall, Start Generator
29 |  |  | 74 | +5V
30 | R2 out NO | Alarm 2 Ausgang/Vorglühen Generator | 75 | AI9 | U-Messung Batterie-Bank 2
31 | R2 in | 12V/24/220 V Eing. (12V v.Klemme 35) | 76 | AI10 | U-Messung Batterie-Bank 3
32 | R2 out NC |  | 77 | +5V
33 | +12V laden | Eingang Batt.laden 15-30V + Trafo | 78 | AI11 | externe Strommessung + Klemme 86
34 | Minus Out | Eingang Batt.laden Minus Trafo | 79 | AI12
35 | +12V Out |  | 80 | +5V | Stromzähler 5V
36 | T1 Out - | Reserve | 81 | AI13
37 | +12V In | Reserve | 82 | AI14
38 | Minus In | Reserve | 83 | +5V
|  |  | 84 | Zähl 1 | Zähler 1
|  |  | 85 | Zähl 2 | Zähler 2
|  |  | 86 | Minus | externe Strommessung -/ Zähler 1
|  |  | 87 | +12V geregelt
|  |  | 88 | Minus
|  |  | 89 | 2.Mic +
|  |  | 90 | 2.Mic -
|  |  | 91 | SCL
|  |  | 92 | SDA
|  |  | 93 | Telefon +
|  |  | 94 | Telefon -
|  |  | 95 | +5V | 5V ELV Funkmodul
|  |  | 96 | Minus | Minus ELV Funkmodul
|  |  | 97 | Eingang ELV | Eingang ELV Funkmodul
|  |  | 98 | PWM out/Int | PWM Ausgang ext.Module
|  |  | 99 | +12V | GSM-Modem Plus
|  |  | 100 | Minus | GSM-Modem Minus
Anmerkung: obige Last-Anschlüsse sind nur für das Schalten der Last über Relais-Betrieb! (Siehe Menü 8)
weitere Transistor-Ausgänge über externe Klemmen sind bezeichnet
NO=normally open, nicht angesteuert offen
NC = normally closed, nicht angesteuert geschlossen
Note on B5: NC = normally closed
Note on B8: NC = normally closed
Note on B32: NO = normally open
Note on B34: NC = normally closed
Note on F17: für Alarm oder Beleuchtung
Note on F18: für Alarm oder Beleuchtung
Note on F20: für Alarm oder Beleuchtung
Note on F21: für Alarm oder Beleuchtung