Heizungssteuerung

www.alternative-technologie.de

# Metamorphosis

Co mputer

SO ftware

Ma hler

## Version:   V090212

## Inhalt

## Kurzanleitung

## 2. Hinweise zur Buderus Ecomatic 14 T

## 3. Bedienung der Steuerung

## 4. Funktion

## 5. FAQ

## 6. Schaltplan

## Kurzanleitung

In dieser Kurzanleitung werden die Standardwerte benutzt. Diese können über

den Wahlschalter 3 verändert werden.

Beispiele für Standardwerte

Wassertemperatur = 55 Grad

Raumtemperatur = 220   d.h. 22,0 Grad

##### Zeit einstellen

Signalton alle 30 min und Anzeige

Wahlschalter 1

Datum ? Zeit ?

oder die Werte sind falsch und müssen deshalb korrigiert werden.

## Wahlschalter in Stellung 1

01/1      00.00.00   AU

08:00:00

## Taste #

01/2  Set Date

24.07.11

##### Datum mit den Tasten 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 eingeben

01/3  Set Time

13:10:40

##### Zeit mit den Tasten 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 eingeben

##### Tages- oder Nachtzeit

Der Tagesbetrieb ca. 6:30 bis 20:30 und der Nachtbetrieb 20:30 bis 6:30 kann

ohne verändern der Uhrzeit manuell eingestellt werden.

z.B. Abends länger Heizen			d.h. Manueller Tagesbetrieb

oder Tagsüber im Raum zu Warm	d.h. Manueller Nachtbetrieb

## Wahlschalter in Stellung 2

*    Rückwärts

#    Vorwärts

## Taste 7

Tagbetrieb

02/1   WT   Zeit

WT      Winter / Tagbetrieb

WN	Winter / Nachtbetrieb

## Taste 7

Nachtbetrieb

02/1   WN   Zeit

WT      Winter / Tagbetrieb

WN	Winter / Nachtbetrieb

##### Umschaltung Sommer/Winter

## Wahlschalter in Stellung 2

*    Rückwärts

#    Vorwärts

## Taste 8

Tagbetrieb

02/1   ST   Zeit

WT      Winter / Tagbetrieb

ST	Sommer / Tagbetrieb

## Taste 8

Tagbetrieb

02/1   WT   Zeit

WT      Winter / Tagbetrieb

ST	Sommer / Tagbetrieb

##### Warmes Wasser

Nur Erwärmung des warmen Wassers in der Zeit von 7:15 bis 18:00

Wassertemperatur:    55 Grad    (Bereich 50 bis 60 Grad)

Brenner/Wasserpumpe ein, wenn Wassertemperatur <= 50 Grad

Brenner aus, wenn Vorlauftemperatur > MaxWassertemperatur

O = 60 + 10 d.h.70 Grad

Wasserpumpe 20 Minuten nach dem Brenner aus.

Kontrolle der Funktion mit Wahlschalter in Stellung 2

Programm 4		Wassertemperatur

02/4   WT   Wasser

u=50   TW=53  o=60

U			Temperatur für Start Brenner ein

TW			aktuelle Wassertemperatur

O   			Max. Wassertemperatur

Programm 5		Vorlauftemperatur

02/3   WT   Heizen

u=50   TH=53  o=57

TH			aktuelle Vorlauftemperatur

##### Heizung

## Sommerbetrieb – Keine Heizung d.h. nur Warmes Wasser

Temperaturregler 08 = 70 Grad

Schalter 10 Betrieb ist Ein

Schalter 03 Ecomatic

Schalter 11 Heizungspumpe Aus

Monate: Mai,Juni,Juli,August

## Winterbetrieb –  Heizung und Warmes Wasser

Temperaturregler 08 = 80 – 90 Grad

Schalter 10 Betrieb ist Ein

Schalter 03 Ecomatic

Schalter 11 Heizungspumpe Ein

Monate:  September,Oktober,November, Dezember, Januar, Februar,März,April

In diesen Monaten ist die Tagestemperatur fast immer < 15 Grad

Heizung wird bei einer Außentemperatur  < 18 Grad autom. freigegeben.

Heizung nur von 6:30 bis 20:30 Uhr  - Gilt bei Aussentemperaturen > 0 Grad

5:30 bis 20:30  Uhr – Gilt bei Aussentemperaturen bis –5 Grad

4:30 bis 20:30  Uhr  - Gilt bei Aussentemperaturen kleiner – 5 Grad

Raumtemperatur:	22 Grad

Vorlauftemperatur:	Abhängig von der Außentemperatur

Außentemperatur		Vorlauftemperatur

40 – 16 Grad			40 - 50 Grad

15 –  11 Grad			45 - 55 Grad

10 -  06 Grad			55 – 65 Grad

05 -  01 Grad			65 - 75 Grad

00 -  -04 Grad			70 – 80 Grad

-05 - -09 Grad			70 – 80 Grad

-10 - -14 Grad			75 – 85 Grad

–15 - .... Grad			75 – 85 Grad

Diese Grundwerte werden aufgrund der aktuellen Innentemperatur angepasst.

Heizungspumpe Ein

Im Winterbetrieb ist während der Tageszeit die Heizungspumpe immer eingeschaltet,

wenn die Außentemperatur kleiner 18 Grad ist.

Brenner Ein

Nur wenn die Heizungspumpe läuft

Vorlauftemperatur zu niedrig und Raumtemperatur kleiner 22 Grad oder Vorlauftemperatur kleiner 35 Grad (abhängig von der Außentemperatur)

Der Brenner läuft max. 40 Minuten.

Nach einer Pause von 40 Minuten (abhängig von der Außentemperatur)

ist der Brenner wieder für das nächste Einschalten freigegeben.

<=0 Grad Außentemperatur       	Pausenzeit= 40 - 20 Min

>0 bis 10 Grad 			Pausenzeit= 40 – 10 Min

> 10 Grad				Pausenzeit= 40 - 0 Min

Frostschutz:

Bei Außentemperaturen kleiner  0 Grad und  Innentemperatur <= 18,5 Grad läuft die

Heizungspumpe auch während der Nachtabsenkung.

Bei Innentemperatur <= 17 Grad wird der Brenner eingeschaltet.

Die Vorlauftemperatur beträgt 35-55 Grad bei Aussentemperatur bis –5 Grad.

Bei tieferen Temperaturen 40-65 Grad.

Damit wird das Einfrieren der Leitungen und ein zu starkes Auskühlen der Räume verhindert.

Kontrolle der Funktion mit Wahlschalter in Stellung 2

Programm 2		Raumtemperatur

02/2   WT   Temp TI

l=197   200  h=210

l=Minimumwert      197  = 19,7 Grad

Aktueller Wert	       200 = 20,0 Grad

H=Maximumwert   210 = 21,0 Grad

Programm 3		Aussentemperatur

02/2   WT   Temp TA

l=-10   01   h= 02

l=Minimumwert     -10  = -10  Grad

Aktueller Wert	       01 = 1 Grad

H=Maximumwert   02 = 2 Grad

Programm 5		Vorlauftemperatur

02/3   WT   Heizen

u=45   TH=53  o=65

TH			aktuelle Vorlauftemperatur

Tagesbetrieb

TR=22 Grad     TRmax= 22,5 Grad

Tabelle für Raumtemperatur 22 Grad

| TA | TV | TV | TV | TV | Warten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aussen | TI < 19 | TI < 20,5 | TI < 22 | TI > 22 | Basis |
| [Grad] | [Grad] | [Grad] | [Grad] | [Grad] | [Min] |
| 15 - 50 | 45 – 60 15 min | 40 – 55 25 min | 40 – 50 30 min | 40 – 50 40 min | 40 |
| 10 - 15 | 55 – 65 15 min | 50 – 65 25 min | 50 – 60 30 min | 45 – 55 40 min | 40 |
| 05 - 10 | 60 – 75 15 min | 55 – 70 25 min | 55 - 65 30 min | 55 – 65 40 min | 40 |
| 05 - 00 | 70 – 85 15 min | 65 – 80 25 min | 65 – 75 30 min | 65 – 75 40 min | 40 |
| 00 -05 | 70 – 85 5 min | 70 – 85 15 min | 70 – 80 20 min | 70 – 80 30 min | 30 |
| -05 -10 | 70 – 85 5 min | 70 – 85 10 min | 70 – 80 10 min | 70 – 80 20 min | 20 |
| -10 -15 | 75 – 85 5 min | 80 – 85 10 min | 75 – 85 10 min | 75 – 85 20 min | 20 |
| -15 -50 | 75 – 85 5 min | 80 - 85 10 min | 80 – 85 10 min | 75 – 85 20 min | 20 |

Brenner Ein		TV < Tvmin

Brenner Aus		TV > TVmax

Nach Brenner Aus wird eine Zeit lang gewartet

bis zum nächsten Brenner Start

Heizungspumpe         Läuft am Tag

##### Nachtbetrieb

TRmax=18,5 Grad

TA Aussentemperatur

> 0 Grad                    Brenner und Heizungspumpe aus

-1 bis – 5 Grad          TV = 35 – 55    und 30 min

< - 5 Grad	           TV= 40 – 65    und 30 min

Brenner Ein		Raumtemperatur kleiner TRmax -1

z.B. 17,5 und TV < Tvmin

Brenner Aus		TV > TVmax

Nach Brenner Aus wird eine Zeit lang gewartet

bis zum nächsten Brenner Start

Heizungspumpe          Ein - Raumtemperatur kleiner Trmax		z.B. 18,5

Aus – Raumtemperatur größer Trmax+1      z.B. 19,5

Handbetrieb

Der Handbetrieb hat vorrang vor dem Automatikbetrieb.

Wahlschalter in Stellung 2

Programm 2		Raumtemperatur

02/9   WT   Ausgang

B=0   W=1  H=0

B = Brenner mit Taste 1 Ein oder Aus

W = Wasserpumpe mit Taste 2 Ein oder Aus

H = Heizungspumpe mit Taste 2 Ein oder Aus

Beeper mit Taste 4 Ein oder Aus

Ist der Brenner oder die Wasserpumpe oder die Heizungspumpe per Hand Ein- oder Ausgeschaltet wird dies mit dem Text Hand angezeigt.

02/9   WT   Ausgang

B=0   W=1  H=0 Hand

Mit der Taste 0 kann man alle Handschaltungen wieder rückgängig machen.

## Hinweise zur Buderus Ecomatic 14 T

Die Steuerung besteht aus

- Mechanischer Sicherheitsschaltung

10   Schalter Betrieb Ein/Aus

- Heizungspumpe Ein/Aus

- Umschalter Sommer/Winter

  - Kesselwasser Thermometer

- Kesselwasser Temperaturregler  40 – 90 Grad

09   Sicherheitsschalter Kesselwasser Temperatur

An der mechanischen Sicherheitsschaltung dürfen keine Veränderungen   vorgenommen werden.

  - Ecomatic Elektronik

Steuerplatine mit Zeitschaltuhr, Operationsverstärker, Brennerrelais, Pumpenrelais, Relais für Sommer/Winter Umschaltung.

Drei Potentiometer zur Einstellung der Steuerung

Eingänge für Messung

Raumtemperatur

Außentemperatur

Kesseltemperatur

Brauchwassertemperatur

07 Brauchwasser Temperaturregler

03 Umschalter Ecomatic / Test Schornsteinfeger

Die Ecomatic Elektronik wird durch die Steuerung ersetzt.

Die Funktion über den Umschalter 03 – Test Schornsteinfeger bleibt erhalten.

Voraussetzung:

Schalter 10 Betrieb ist Ein

Schalter 11 Heizungspumpe Ein

In der Stellung Test Schornsteinfeger wird der Brenner eingeschaltet, solange  der Temperaturregler 08 (90 Grad einstellen) die Freigabe gibt.

Ferner läuft die Heizungspumpe, wenn die Heizungspumpe über Schalter 11 vorgewählt ist.

Über diese Funktion ist ein Heizungsnotbetrieb möglich.

Dazu muss der Temperaturregler 08 manual aufgrund der Aussentempertur

eingestellt werden.

Einstellungen für den Heizungsnotbetrieb ohne Steuerung

Aussentemperatur		Temperaturregler 09

- 15 Grad			90 Grad

- 10 Grad			83 Grad

- 05 Grad			75 Grad

00 Grad			67 Grad

+05 Grad			60 Grad

##### Einstellung für den Steuerungsbetrieb

Schalter 10 Betrieb ist Ein

Schalter 03 Ecomatic

Temperaturregler 08

Sommerbetrieb

Evtl. Schalter 11 Heizungspumpe Aus

Ca. 20 Grad höher wie die gewünschte Brauchwassertemperatur

einstellen.

Beispiel:  Brauchwasser 50 Grad = Temperaturregler 70 Grad

Winterbetrieb

Temperaturregler auf 80 bis 90 Grad einstellen

Schalter 11 Heizungspumpe Ein

Hinweise:

Der Schalter 12 und der Temperaturregler 07 sind ohne Funktion

Der Temperaturregler 08 gibt die Freigabe für den Brenner.

D.h. steht der Temperaturregler auf 60 Grad wird die Brennerfreigabe im

Bereich von 50 – 60 Grad gegeben.

Nur wenn diese Freigabe vorhanden ist, kann die Steuerung über ein Relais

den Brenner ein- und ausschalten.

Sommerbetrieb/Winterbetrieb

Diese Betriebsarten können manuel oder Automatisch über die Steuerung vorgegeben werden.

Automatischen Betrieb

Sommer: Mai,Juni,Juli,August

Winterbetrieb: Oktober,November, Dezember, Januar, Februar,März

Übergangszeit:  April,September

Heizung wird bei einer Raumtemperatur < 18 Grad autom. eingeschalten

Das Kesselwasser wird durch den Brenner erwärmt. Mit dem Kesselwasser werden die Heizkörper über die Heizungspumpe mit Wärme versorgt.

Das Kesselwasser wird über Rohre durch den Brauchwassertank mit der

Wasserpumpe gefördert und erwärmt so das Brauchwasser.

Beispiel:

Um das Kesselwasser von 50 Grad auf 60 Grad zu erwärmen muss der Brenner

Ca. 5 Minuten laufen.

Das Kesselwasser kann dabei mit der Heizungspumpe durch den Brauchwassertank gepumpt werden. Es dauert nach dem Ausschalten des Brenners noch ca. 15 min bis das Brauchwasser von ca. 48 Grad auf  56 Grad erwärmt wird und man die Wasserpumpe wieder ausschalten kann.

Im normalen Betrieb kommt zuerst die Freigabe vom Kesselwasser.

Das Brauchwasser ist aber noch wärmer wie 48 Grad. Erst wenn das

Brauchwasser kleiner 48 Grad ist kommt die Freigabe von der Steuerung.

Der Brenner wird über den Temperaturregler 08 für ca. 5 min eingeschaltet.

## 3. Bedienung der Steuerung

### 3.1 Wartung und Fehlerbehebung

Datum und Uhrzeit kontrollieren.

Da es sich um eine Softwareuhr handelt, geht diese nicht besonders genau.

Kontrolle ob die Messwerte von den Sensoren richtig kommen.

Anzeigewerte mit Thermometer vergleichen.

Kontrolle ob Brenner und Pumpen laufen, wenn der entsprechende Ausgang

angesteuert wird.

Kontrolle ob der Schornsteinfeger Testbetrieb funktioniert.

Kontrolle ob der Kesselwassertemperatur Regel schaltet.

Kontrolle ob der Notschalter die Steuerung und die Heizung komplett ausschaltet.

Kontrolle des Gasverbrauchs

Kosten  2011    1kwh =6,6 Cent

Im Sommerbetrieb wird bei 55 Grad Wassertemperatur ca. 1,5 – 2 qm in 24 Stunden verbraucht.

1,5 *10 *6,6        99 Cent

2,0 		   132 Cent

Im Winterbetrieb wird bei 55 Grad Wassertemperatur und Außentemperaturen im

Bereich von 0 bis 10 Grad ca. 6 – 8 qm in 24 Stunden verbraucht.

Kosten  2011    1kwh =6,6 Cent

8 *10 *6,6         5,30 Euro

Bleiben die Außentemperaturen 24 Stunden im Minusbereich (-3 bis –12) werden

Ca. 16 qm verbraucht.

16 *10 *6,6	10,60 Euro

3.2 Netzspannung

Nach jedem Netzausfall oder wenn der Schalter von Stopp auf Start geschaltet wird

muss man Datum und Uhrzeit neu eingeben.

Solange der Tag und der Monat den Wert Null haben wird man alle 30 Minuten durch einen Warnton darauf hingewiesen die Werte einzugeben.

Die Eingabe von Datum und Uhrzeit erfolgt über die Wahlschalter Stellung 1 mit dem

Programm 2 und 3

01/2     Uhrzeit

01/3     Datum

Nach Netzspannungswiederkehr wird die Uhrzeit autom. auf 08:00:00 gestellt.

Damit ist der Tagesbetrieb aktiv, d.h. die Steuerung für Warmwasser läuft.

Die Heizungspumpe läuft solange Tag und Monat den Wert Null haben.

### 3.3  Wahlschalter

Mit dem Wahlschalter kann die Betriebsart gewählt werden.

Mit den Tasten * und # kann man die Programme anwählen.

Wahlschalter 1 Grundeinstellungen

Wahlschalter 2 Betrieb

Wahlschalter 3 EEPROM

Wahlschalter 4 Analogeingänge

Wahlschalter 5 Reserve

Wahlschalter 6 Reserve

Wahlschalter 7 Reserve

Wahlschalter 8 Reserve

Wahlschalter 9 Reserve

Wahlschalter 10 Reserve

Wahlschalter 11 Reserve

Wahlschalter 12 Softwareversion

Wahlschalter 1	Grundeinstellungen

Programm 1		Anzeige von Datum und Uhrzeit

01/1  24.07.11 Au

08:31:00

Au    Automatik

So    Sommer

Wi      Winter

Umschaltung der Bertriebsart mit Wahlschalter in Stellung 2 mit Taste 8

## Programm 2		Eingabe des Datums

01/2  Set Date

24.07.11

Programm 3		Eingabe der Zeit

01/3  Set Time

08:31:00

Wahlschalter 2	Betrieb

WT			Winter Tagesbetrieb

WN			Winter Nachtbetrieb

ST			Sommer Tagesbetrieb

SN			Sommer Nachtbetrieb

NW			Notbetrieb Winter

NS			Notbetrieb Sommer

L			Minimumwert

H			Maximumwert

U			Untergrenze

O			Obergrenze

TI			Raumtemperatur

TA			Außentemperatur

TK			Temperatur im Heizraum

TW			Wassertemperatur

TH			Vorlauftemperatur

Programm 1		Anzeige von Datum und Uhrzeit

02/1  WT Zeit

28.01 08:31:00

Programm 2		Raum Temperatur

02/2   WT   Temp. TI

l=180  220 h=221

Programm 3		Außen Temperatur

02/3   WT   Temp. TA

l=-10  -08 h= 02

Programm 4		Wasser Temperatur

02/4   WT   Wasser

u=50   TW=53  o=60

U			Temperatur für Start Brenner ein

TW			aktuelle Wassertemperatur

O   			Temperatur für Stop Brenner

Programm 5		Vorlauf Temperatur

02/5   WT   Heizen

u=45   TH=53  o=65

U			Temperatur für Start Brenner ein

TH			aktuelle Heizungs Vorlauftemperatur

O   			Temperatur für Stop Brenner

Programm 6		Temperatur

02/6   WT   Temp.

TK= 19     TR=0

TK			Temperatur im Heizungsraum

TR			Reserve

Programm 7		Ablauf der Wassererwärmung

02/7   ST    Wasser		Brenner läuft noch x  Minuten

Brenner     min   1

02/7   ST    Wasser		Heizungspumpe läuft noch x Minuten

Nachlauf     min 100

02/7   ST    Wasser		Pause von x Minuten bis zur Freigabe des Brenners

Pause       min 15

02/7   ST    Wasser		Wartezeit – Nach x Minuten wird Brenner

Warten       min 15

02/7   SN    Wasser                Vorlauftemperatur in der Nachtabsenkung zu niedrig

tv<Min  min  2			Zwangseinschaltung von Brenner und Heizungspumpe

02/7   SN    Wasser		Nachtabsenkung, d.h. keine Wassererwärmung

Nachtabsenkung

Programm 8		Ablauf Heizen

02/8   SN    Heizen		Uhrzeit im Bereich der Nachtabsenkung

Nachtabsenkung

02/8   ST    Heizen		Brenner läuft noch x  Minuten

Brenner     min   1

02/8   ST    Heizen		Pause von noch x Minuten bis zur Freigabe des Brenners

Pause       min 15

02/8   SN    Heizen		Vorlauftemperatur im Arbeitsbereich

Aus: min<Tv<max

02/8   SN    Heizen		Vorlauftemperatur zu niedrig. Start Brenner in x min

Tv<Tmin  2 min

02/8   SN    Heizen                 Innentemperatur zu niedrig

Ti<Tsoll  2 min

02/8   SN    Heizen		Kein Heizungsbetrieb, da es Aussen zu Warm ist

Aus: TA>17 Grad

02/8   SN    Heizen		Keine Heizung da es im Raum zu Warm ist

Aus: TI>Tsoll

02/8   SN    Heizen		Heizung aus da Innentemperatur zu hoch

Aus: TI>maximum

02/8   SN    Heizen		Aussentemperatur und Innentemperatur in der Nacht

Ein: Frotsschutz		zu niedrig. Heizungspumpe ein – evtl. Brenner ein.

Programm 9		Status

02/9   WT   Ausgang

B=1   W=1  H=0  Hand

0= Aus 1= Ein

B	Brenner

W	Wasserpumpe

H	Heizungspumpe

Hand	Ein Element ist von Hand Ein- oder Ausgeschaltet

Mit Taste 0 kann der Handbetrieb beendet werden

Taste 1    Brenner ein oder aus

Taste 2    Wasserpumpe ein oder aus

Taste 3    Heizungspumpe ein oder aus

Taste 4    Beeper ein oder aus

Taste 0    Einschaltungen aus (Brenner, Wasserpumpe, Heizungspumpe. Beeper)

Taste 7    T=Tagesbetrieb    N=Nachtbetrieb

Taste 8    S=Sommerbetrieb W=Winterbetrieb

Programm 10		Statistik

02/10   WT   Heizen

13:00:01  20 240

13:00:01	Uhrzeit des letzten Brenner Start für Heizen

- Anzahl der Brenner Starts für Heizen

- Laufzeit in min für Brenner Heizen

Programm 11		Statistik

02/10   WT   Wasser

13:00:01  20 240

13:00:01	Uhrzeit des letzten Brenner Start für Wasser

- Anzahl der Brenner Starts für Wasser

- Laufzeit in min für Brenner Wasser

Programm 13		Statistik

02/10   WT   Brenner

100  H=060 W=040

- Gesamt Brennerlaufzeit in min

  - Brennerlaufzeit für Heizen in min

40		Brennerlaufzeit für Wasser in min

Wahlschalter 3	EEProm Verwaltung

Programm 1

03/1   R=0    D=1    W=2

100

R	Lesen =0 / 100

Lesen des EEProm durch Eingabe einer 0. Das Programm liest die Werte aus dem EEProm und quittiert mit einer 100.

D	Default Werte = 1 / 101

Die Variablen werden mit Defaultwerte versorgt und quittiert mit einer 101

W	Schreiben = 2 / 102

Die Werte der Variablen werden in den EEProm geschrieben.

Das Programm quittiert das Schreiben mit einer 102

Programm 2

03/2   Wasser Temp

50   C

Anzeige und Eingabe des Sollwerts für die Wassertemperatur

Programm 3

03/3   Raum Temp T

210   C

Anzeige und Eingabe des Sollwerts für die Raumtemperatur bei Tag

Zwei Vorkomma und eine Nachkommastelle

Programm 4

03/4   Raum Temp N

210   C

Anzeige und Eingabe des Sollwerts für die Raumtemperatur bei Nacht

Zwei Vorkomma und eine Nachkommastelle

Programm 5

03/5   Wasser On

07:00   Uhr

Anzeige und Eingabe des Schaltpunkts für Tagesbetrieb ein.

Programm 6

03/6   Wasser Off

19:00   Uhr

Anzeige und Eingabe des Schaltpunkts für Tagesbetrieb aus.

Programm 7

03/7   Heizen On

07:00   Uhr

Anzeige und Eingabe des Schaltpunkts für Tagesbetrieb ein.

Programm 8

03/8   Heizen  Off

21:00   Uhr

Anzeige und Eingabe des Schaltpunkts für Tagesbetrieb aus.

Programm 9

03/9   Wasser Nach

20 min

Anzeige und Eingabe der Wasserpumpen Nachlaufzeit.

Programm 10

03/10   Wasser Betr

15 min

Anzeige und Eingabe der max. Brennerlaufzeit für die Wassererwärmung.

Programm 11

03/11   Wasser War

240  min

Anzeige und Eingabe der max. Wartezeit für die Wassererwärmung.

Innerhalb dieser Zeit sollte die Wassertemperatur soweit abgesunken sein, um

ein neue Erwärmung zu starten. Wenn die Zeit abgelaufen ist wird in jedem Fall der

Brenner zur Erwärmung gestartet.

Programm 12

03/12   Heizen Betr

40 min

Anzeige und Eingabe der max. Brennerlaufzeit für die Heizungserwärmung.

Programm 13

03/13   Heizen Pau

40 min

Anzeige und Eingabe der Wartezeit. Erst nach dieser Zeit ist der nächste

Brennerstart möglich.

Programm 14

-<10 0=10 +>10

10 Korrekturfaktor

Korrekturwert für die Softwareuhr.

Die Korrektur wird um 5:00:00 Uhr ausgeführt.

- keine Veränderung der Uhr

1 – 9         Softwareuhr um 1-9 min einmal am Tag zurückstellen

d.h. Softwareuhr geht zu schnell

11 – 19     Softwareuhr um 1-9 min einmal am Tag vorstellen

d.h. Softwareuhr geht zu langsam

Wahlschalter 4	Analogeingänge

Angezeigt wird der Wert des Analogeingangs und die daraus errechnete Temperatur

06/1 Analoginput

AI02   927        23 C

Programm 1		AI00

Innentemperatur

Programm 2		AI01

Aussentemperatur

Programm 3		AI02

Wassertemperatur

Programm 4		AI03

Vorlauftemperatur

Programm 5		AI04

Temperatur im Heizungsraum

Programm 6		AI05

Programm 7		AI06

Programm 8		AI07

KTY 81 210

Wahlschalter 5  Reserve

Wahlschalter 6  Reserve

Wahlschalter 7  Reserve

Wahlschalter 8  Reserve

Wahlschalter 9  Reserve

Wahlschalter 10 Reserve

Wahlschalter 11 Reserve

10/1 Reserve

Keine Funktion

Wahlschalter 12	Logo

*CoSoMa V050611*

Keine Funktion

### 3.4 Vorort Bedienung

### Option

Eingang 1

Eingang 2

Eingang 3

Diese drei Eingänge werden mit Schaltern in einem Vorortbediengerät verbunden.

E3	E2   	E1

1	1	1		Heizung Aus

0 	0	0		Temperatur Korrektur = 0

0 	0	1		Temperatur Korrektur =+1

0 	1	0		Temperatur Korrektur =+2

0 	1	1		Temperatur Korrektur =+3

1 	0         	0		Temperatur Korrektur =+4

1 	0	1		Temperatur Korrektur =-1

1 	1	0		Temperatur Korrektur =-2

Die Raumsolltemperatur ist  über Wahlschalter 3 auf z.B.  21 Grad eingestellt.

Die im Steuerungsprogramm verwendete Solltemperatur ist nun

Raumsolltemperatur + Temperatur Korrektur

z.B.    25 Grad wenn E3=1, E2=0, E1=0

da die Raumsolltemperatur =21 und die Temperatur Korrektur = 4 ist

### 3.5 Serielle Schnittstelle

3.5.1 Programm in die Steuerung laden

Die Serielle Schnittstelle kann mit einem Notebook verbunden werden.

Über diese Schnittstelle kann das Steuerungsprogramm vom Notebook in die Steuerung geladen werden.

## Steuerung mit Schalter in Stop

## Bascom starten

## File / Open

Das Programm AT_Main.bas wählen

Das Programm hat eine Größe von ca. 52 kByte und belegt in der Steuerung ca. 20 % des vorhandenen Speichers.

Das Programm wird mit Bascom (Basic Dialekt) erstellt und besteht aus den Modulen:

AT_Main.bas

## Options / Programmer/ Compiler

Chip: Hier den Micro Controller wählen den man verwendet.

In unserem Fall müssen die Einstellungen

Chip		m2561def.dat

Xram		none

HW Stack 	32

Soft Stack	8

Frame Size	24

## Options / Programmer / Programmer

Hier muss man den

Programmer MCS Bootloader wählen

COM1 und 19200 Baud einstellen

## Program / Compile

Das Programm AT_Main muss sich ohne Fehler übersetzen lassen

## Program /  Send to Chip

## Steuerung mit 	Schalter in Run

Es kommt der Text: Loader returned: 123

Danach wird das Programm zur Steuerung geladen.

3.5.2 Visualisierung mit Visual Basic Programm

Die Serielle Schnittstelle kann mit einem Notebook verbunden werden.

Über diese Schnittstelle kann das Steuerungsprogramm mit einem Visual Basic Programm beobachtet und gesteuert werden.

Programm:	Heizung.exe

Das Programm besteht aus den Modulen:

Form1.frm

Form2.frm

Form3.frm

Form4.frm

Form5.frm

FrmAbout.frm

FSSCom.frm

FSSPara.frm

Heizung.bas

MSSCom.bas

## 4. Funktion

Energieeinsparungen kann man erreichen durch:

Thermostatische Heizkörperventile

Nachtabsenkung der Heizung

Witterungs- bzw. Raumgeführte Heizkreisregelung

Die Kesselwassertemperatur wurde bisher konstant über das ganze Jahr auf 75 bis 90 Grad eingestellt. Dies ist erforderlich um Korrosion des Kessels zu vermeiden und um das Brauchwasser zu erwärmen.

Die hohen Temperaturen werden aber eigentlich nur an ca. 15% aller Heiztage benötigt,

d.h. nur dann, wenn die Außentemperatur unter -5 Grad fällt.

Mit speziellen Kesselwerkstoffen ist es möglich das Kesselwasser bis auf Raumtemperatur abzusenken ohne dass es zu Korrosion des Kessels kommt.

Mit solchen Kesseln kann man die Kesselwassertemperatur an die Außentemperatur

anpassen und auch während der Nacht deutlich absenken.

Es kommt dabei zu niedrigen Abgastemperaturen. Evtl. Schornstein belüften um

Kondensatbildung zu verhindern oder kleineren Schornstein verwenden.

Wirkungsgrad ca. 92 – 95 %.

Weitere Einsparungen bringt evtl. die Brennwert-Technik. Die warme Abgasluft wird

umgeleitet und auch noch zur Kesselwassererwärmung benutzt.

Es lassen sich dadurch Wirkungsgrade von realistischen 99% erreichen.

Man benötigt jedoch wegen der niedrigen Abgasverluste einen speziellen Schornstein.

Um hohe Wirkungsgrade zu erreichen sollte die Einstellung und Funktion von Brennwertanlagen regelmäßig überprüft werden.

Ansteuerung

Brenner Ein 			Relaiskontakt 230 V			60W

Warmwasserpumpe	     	Relaiskontakt 230 V			30/45/60W

Heizungspumpe		Relaiskontakt 230 V			10W geregelt

Messungen

Raumtemperatur

Außentemperatur

Warmwassertemperatur

Heizungsvorlauftemperatur

Betriebsarten

Sommerbetrieb

Keine Raumheizung

Warmwasser Erwärmung mit Tagesbetrieb

Im Nachtbetrieb wird das Wasser nicht erwärmt.

Winterbetrieb

Raumheizung mit Tagesbetrieb und Nachtabsenkung

Warmwasser Erwärmung

Handbetrieb

Brenner, Warmwasserpumpe, Heizungspumpe und Beeper können einzeln ein- und ausgeschaltet werden.

Warmwasser

Handbetrieb

Die Warmwasserpumpe kann ein- und ausgeschaltet werden.

Es wird davon ausgegangen, dass während der Nacht kein warmes Wasser

benötigt wird.

Sommer- oder Winterbetrieb

Die Wassertemperatur im Kessel wird gemessen

z.B.  Wasser zu kalt     d.h.   1,2 K oder größer  für Temperatur kleiner 30 Grad

z.B.  Wasser warm	 d.h.    150 Ohm oder kleiner für Temperatur größer 50 Grad

Die Kesselwassertemperatur sollte im Bereich von 50 bis 60 Grad liegen.

Ist das Wasser zu kalt wird  der Brenner und die Wasserpumpe eingeschaltet.

Der Brenner wird ausgeschaltet, wenn die Warmwassertemperatur erreicht ist.

Die Warmwasserpumpe läuft dann noch für 20 min nach.

Die Temperatur wird mit einem Sensor am Wassertank oder der Wasserpumpe sowie einem Sensor mit Tempertureinsteller überwacht.

Messung der Kesselwassertemperatur

05 Grad 	1850 Ohm

10 Grad	1650 Ohm

15 Grad	1400 Ohm

18 Grad 	1170 Ohm

19 Grad	1110 Ohm

20 Grad	0950 Ohm

25 Grad	0850 Ohm

Raumheizung

Handbetrieb

Die Heizungspumpe kann ein- und ausgeschaltet werden.

Der Brenner kann ein- und ausgeschaltet werden.

Winterbetrieb

Tagesbetrieb

Es wird ein Tageszeitraum definiert.

z.B. 7Uhr bis 20 Uhr

In dieser Zeit  läuft die Heizungspumpe ständig.

Die Heizungspumpe wird nur ausgeschaltet, wenn die Raumtemperatur größer 23 Grad wird. Bei 20 Grad Raumtemperatur wird sie wieder zugeschaltet.

Kleiner – 5 Grad

Brenner ein von 60 bis 80 Grad

- 5 bis 0 Grad

Brenner ein von 60 bis 75 Grad

0 bis  5 Grad

Brenner ein von 50 bis 65 Grad

5 Grad und höher

Brenner ein von 50 bis 60 Grad

Es ergibt sich eine Geradenkurve über die man die notwendige Vorlauftemperatur aus der Aussentemperatur ermitteln kann.

TVt= 560 * (-240 * TA / 15)

TA= Aussentemperatur in Grad ohne Nachkommastellen

TVt= Vorlauftemperatur in Grad mit einer Nachkommastelle, d.h. 500 = 50,0 Grad

während des Tagesbetriebs.

TVt muss dabei immer >= 30 Grad sein.

Bein = TVt – 5		Temperatur für Brenner ein

Baus >= TVt		Temperatur für Brenner aus

Nachtbetrieb

Von 20 Uhr bis 7 Uhr

TVn = TVt – 20

TVn muss dabei immer >= 30 Grad sein.

Bein = TVn – 5	Temperatur für Brenner ein

Baus >= TVn		Temperatur für Brenner aus

Der Brenner wird auch eingeschaltet,  wenn die Raumtemperatur unter 17 Grad abfällt.

Die Heizungspumpe wird eingeschaltet, wenn die Raumtemperatur unter 18 Grad abfällt. Bei 19 Grad wird die Pumpe wieder ausgeschaltet.

Bei Aussentemperatur unter 1 Grad wird die Heizungspumpe zum Frostschutz

eingeschaltet.

## 5. FAQ

## Die Zeit für die Nachtabsenkung ist erreicht. Trotzdem wird Tagesbetrieb

## angezeigt, der Brenner, die Heizungspumpe oder die Pausenzeit läuft.

1. Fall: Anzeige wt, wn

Kleinbuchstaben zeigen an, dass mit Taste 7 die Betriebsart manuell eingestellt wurde.

Die Zeit spielt bei dieser Betriebsart keine Rolle.

Abhilfe:

Mit Taste 7 solange schalten bis Anzeige WT, WN d.h. Automatikbetrieb mit Zeit

## 2. Fall:  Anzeige WT,WN

## Dieses Verhalten ist richtig. Wurde der Brenner kurz vor erreichen der Nachtabsenkung

## gestartet läuft der Brennerzyklus noch komplett ab.

## Komplette Brennerzeit läuft  max. 40 min

## Pausenzeit läuft max. 40 min

Warten bis Vorlauftemperatur das Minimum erreicht hat.

Erst nach Ablauf dieser Schritte ist die Nachtabsenkung wirksam, d.h. Brenner und Heizungspumpe aus sowie Anzeige Nachtabsenkung.

Der Tagesbetrieb der Heizung beginnt schon vor der eingestellten Zeit.

Dieses Verhalten ist richtig. Die eingestellte Zeit für den Tagesbetrieb gilt nur

für Außentemperaturen größer 0 Grad.

Bei einer Außentemperatur von -1 bis –5 Grad wird der Tagesbetrieb 1 Stunde früher begonnen.

Bei einer Außentemperatur kleiner –5 Grad wird der Tagesbetrieb 2 Stunde früher begonnen.

Damit soll erreicht werden, dass auch bei niedrigen Temperaturen die Räume

rechtzeitig die notwendige Temperatur haben.

Dies geht nur im Automatikbetrieb, d.h. Anzeige WT,WN

## Die Heizungspumpe läuft in der Nacht

Dies ist als Frostschutz vorgesehen. Die Heizungspumpe wird während der Nachtabsenkung eingeschaltet:

- bei Außentemperaturen unter 0 Grad

## - und wenn die Raumtemperatur < 18,5 Grad ist

## Die Raumtemperatur für diesen Frostschutz kann in Wahlschalterstellung 3 verändert werden.

## Der Brenner läuft trotz Nachtabsenkung

Dies ist bei Außentemperaturen kleiner 0 Grad und bei Raumtemperaturen kleiner

17,5 Grad notwendig um ein zu starkes Auskühlen der Räume zu verhindern.

Die Temperatur für das Einschalten ist 1 Grad niedriger wie die Frostschutztemperatur.

Es wird nur mit niedrigen Vorlauftemperaturen nachgeheizt.

Außentemperatur bis –5 Grad    mit Vorlauftemperatur 35 Grad bis 55 Grad

Außentemperatur kleiner – 5 Grad mit Vorlauftemperatur 40 bis 65 Grad

## 6. Schaltbild